## Slide 1
Выпускная квалификационная работа на тему:
«Разработка автоматизированной системы управления вакуумированием экспериментальной установки»
Студент: Афонин Илья Дмитриевич
группа ЭФУ-68Д

## Slide 2
Актуальность работы
Повышение эффективности и производительности труда.
Оптимизация технологического процесса вакуумирования экспериментальной установки.
Минимизация ошибок, связанных с человеческим фактором.
Целью выполнения данной работы является автоматизация процесса вакуумной откачки экспериментальной установки.
Цель работы
Задачи
2
Провести анализ вакуумной системы экспериментальной установки.
Разработать автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) вакуумирования экспериментальной установки.
Сформировать и обосновать элементную базу АСУ ТП.
Для обоснования предложенных технических решений провести макетирование АСУ ТП.

## Slide 3: Принципиальная схема вакуумной системы
3
P ≈ 10-5 Торр
Вспомогательная линия откачки
Основная линия откачки

## Slide 4: Особенности применения средств получения и измерения вакуума
Зависимость скорости откачки от давления для форвакуумного и турбомолекулярного насосов
Зависимость выходного сигнала вакуумметра EDWARDS WRG-S-NW25 от давления в камере
4
Турбомолекулярный насос
PFEIFER VACUUM HiPace 80
Форвакуумный насос
ANEST IWATA ISP‑500B
Форвакуумный насос выполняет предварительную откачки турбомолекулярного насоса и вакуумной камеры
Целесообразное использование широкодиапазонного вакуумметра в системе с одним выходным портом под датчик давления

## Slide 5: Технологический процесс откачки вакуумной системы
Блок-схема «Запуск откачки вакуумной системы»
Блок-схема «Остановка откачки вакуумной системы»
5
Недостатки: прерывистый график работы и отсутствие защиты от возникновения аварийных и внештатных ситуаций

## Slide 6: Принципиальная схема АСУ ТП
6
Использование сетевого оборудования позволило организовать в АСУ ТП единую сеть управления откачкой вакуумной камеры
P ≈ 10-5 Торр

## Slide 7: Структурная схема макета АСУ ТП
7

## Slide 8: Управление затвором
Управление затвором с помощью ШД
где N – количество шагов для открытия/закрытия затвора HVA 83110-0253V, s – полный шаг двигателя (1,8 град), k – передаточное отношение (75,5), n – количество оборотов для открытия/закрытия затвора (12,7)
8
Программа управления контроллером ШД
где t – время для откр/закр затвора HVA 83110-0253V, N – количество шагов для открытия/закрытия затвора HVA 83110-0253V (191770 ш), – скорость вращения шагового двигателя с редуктором (850 ш/с)
Затвор
HVA 83110-0253V
Шаговый двигатель
FL57STH56-1006
Редуктор ШД AG75
Контроллер ШД
SMSD 4.2

## Slide 9: Блок-схема АСУ ТП
9
Алгоритм работы системы основан на:
измерении давления в вакуумной камере
считывании состояния источника бесперебойного питания (ИБП)
автоматическом запуске/остановке процесса откачки вакуумной системы
На основе блок-схемы АСУ ТП была разработана программа управления откачкой вакуумной камеры
23 минуты – достаточно для полной остановки технологического процесса откачки вакуумной системы

## Slide 10: Программа управления откачкой вакуумной камеры
10
Рабочие окна программы
Мониторинг состоянии ИБП.
Мониторинг показаний вакуумметра.
Управление откачкой вакуумной системы в автоматизированном «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» и автоматическом «АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» режимах.
1
2
3
4
5
Функционал программы
Инициализация оборудования: выделение сетевого адреса, настройка порта ИБП, модулей ввода-вывода, изменение параметров контрольных точек.
Возможность завершения откачки камеры подачей команд «ЗАПУСК ОТКАЧКИ» или «ВЫХОД».
Результаты измерения давления во время откачки автоматически сохраняются в лог-файл.

## Slide 11: Испытание макета АСУ ТП
11
Выборка значений давления в вакуумной камере при тестовых испытаниях
где t – время откачки камеры в момент разгона насоса; P1 – давление в 105-м измерении (2 10‑2 Торр); P2 – давление в 110-ом измерении (1 10‑5 Торр); Pн – предельное давление турбомолекулярного насоса (1 10‑7 Торр); So – быстрота откачки (70 л/с); V – объём вакуумной камеры (90 л)
Зависимость давления в вакуумной камере от номера измерения

## Slide 12: Заключение
В результате работы разработана автоматизированная система управления технологическим процессом откачки вакуумной камеры экспериментальной установки (АСУ ТП).
Анализ вакуумной системы экспериментальной установки позволил подробно описать технологический процесс создания вакуума, штатный запуск и остановку системы.
Был создан алгоритм управления, выбраны и обоснованы элементы для автоматизации откачки вакуумной системы: модуль ввода-вывода, сетевой коммутатор, электромагнитный клапан, шаговый двигатель с контроллером, блок питания, коммутирующие устройства и источником бесперебойного питания с сетевой картой.
В целях макетирования была разработана структурная схема макета АСУ ТП, проведена сборка макета, разработано и отлажено ПО, выполнен монтаж макета на экспериментальную установку и испытания, которые показали работоспособность АСУ ТП как в штатном, так и в аварийном режимах.
АСУ ТП может эффективно применяться для подготовки установки к экспериментам.
12